ОПШТИНА ОЏАЦИ - ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Кнез Михајлова бр.24, Оџаци

e-mаil : razvoj@odzaci.rs

 odeljenjezjnodzaci@gmail.com

Тел: 025/466-051

Број: 404-1-14/2018

Дана: 18.06.2018. године

 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавка (,,Сл. глсаник РС„ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Конкурсне документације за јавну набавку чији је предмет НАБАВКА И УГРАДЊА УРЕЂАЈА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ПИЈАЋЕ ВОДЕ **,** Комисија за јавне набавке објављује

**ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 404-1-14/2018**

Наручилац је дана 14.06.2018. године и на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавка („Сл.гласаник Р.С.“ бр.124/12,14/15 и 68/15) путем имејла од потенцијалног понуђача, добио захтев за појашњење у поступку јавне набавке: НАБАВКА И УГРАДЊА УРЕЂАЈА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ПИЈАЋЕ ВОДЕ

**1.Питање:**

Из ког разлога је предметна јавна набавка на Порталу јавних набавки објављена као систем динамичке набавке када знамо да исти није могуће применити у Републици Србији? Да ли се ради о техничкој грешци?

**Одговор:**

Комисија за јавне набавке је приликом објављивања конкурсне документације начинила техничку грешку те је документ Конкурсна документација објавила под документом Обавештење о систему динамичке набавке и о исправци техничке грешке објавила на Порталу јавних набавки 29.05.2018. године.

**2.Питање:**

Наручилац је дана 13.06.2018.године објавио измену конкурсне документације која се огледа у изменама у обрасцу спецификације цена. Међутим, оваква измена доводи нас до бројних неслагања и привуречности у конкурсној документацији. Наиме, тачка 2. конкурсне документације – *Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга* на странама од 5-9, не подудара се са изменама конкурсне документације, односно евидентно је да образац спецификације цена предвиђа знатно већу количину опреме од напред наведене тачке 2. конкурсне документације. Молимо Вас да нам образложите наведено неслагање и уколико се ради о новој техничкој грешци извршите додатну измену конкурсне документације уз објављивање пречишћеног текста исте којим би се избегле евентуалне грешке и заблуде приликом преипреме понуде.

**Одговор:**

Комисија за јавне набавке је начинила техничку грешку приликом измене конкурсне документације од дана 13.06.2018.године у делу 6.5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

са упуством како да се попуни те исту мења

**6.5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

**са упуством како да се попуни**

**ПОНУЂАЧА**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од**

**дана\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у поступку јавне набавке број 404-1-14/2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.****бр.** | **Предмет јавне набавке**  | **Мерна јединица** | **Кол.**  | **Јединична цена без ПДВ-а**  | **Укупна цена без ПДВ-а**  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5 (3\*4)** |
| **МЗ КАРАВУКОВО** |
| 1. | **Набавка, испорука и монтажа контејнера за смештај опреме.**Димензија 4x2,41x2,68m. Конструкција контејнера од поцинкованог и бојеног челичног профила са потпуно разведеним инсталацијама за утичнице и неонско осветљење. *Обрачун по комплету контејнера* | комплет | 1 |  |  |
| 2. | **Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад постројења за електролитичку мешовитог дезинфектанта - мешавина натријум хипохлорита и хлор диоксида, из раствора NaCl, на месту потрошње, капацитета минимално 250 g/h дезинфектанта са припадајућом опремом за аутоматски рад. Потрошња NaCl не сме бити већа од 0,75 kg/h, потрошња електричне енергије не сме бити већа од 2,5 kWh и потрошња воде за рад уређаја не сме бити већа од 70 l/h.**Потројење садржи следећу опрему:* сатуратор соли укупног капацитета од 450 l
* каскадни електролизер капицитета 250 g/h
* омекшивач воде запремине 32 l
* радни резервоар за мешовити дезинфектант запр. минимално 450 l
* електромагнетна мембранска дозирна пумпа за засићени раствор соли максималног протока 15 l/h
* електромагнетнe мембранскe дозирнe пумпe за омекшану воду максималног укупног протока 130 l/h
* резервоар омекшане воде
* енергетски блок са исправљачима снаге 2,5 kW, варијација улазног напона 170 V до 240 V, заштита од преоптерећења од 105 % до 135 %
* вентилациони систем са припадајућом опремом – вентилатор за агресивне медије и сигурности индикатор протока ваздуха
* комплетна аутоматика постројења са микропроцесорима (PLC) за управљање системом

*Обрачун по комплету постројења.*  | комплет | 1 |  |  |
| 3. | **Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад аутоматизованог дозирног система према резидуалу за континуирано дозирање дезифектанта. АДС за убризгавање дезинфектанта у третирану пијаћу воду са једном радном и једном резервном дозирном електромоторном мембранском пумпом за агресивне медије, капацитета минимално 60 l/час при притиску од 10 бара и са могућношћу дозирања при протоцима од 0,1 l/s до 25 l/s у резолуцији 1:100. АДС мора да садржи :*** аутоматско подешавање дозе дезинфектанта и аутоматски преласком на рад резервне дозирне пумпе, када је радна дозирна пумпа у квару.
* АДС мора да садржи анализатор резидуалног хлора: амперметријска метода мерења, излазни струјни сигнал од 4mA до 20mA, тачност 2 %.
* комплетна аутоматика дозирног система са микропроцесорима (PLC) за управљање системом.

*Обрачун по комплету*.  | комплет | 1 |  |  |
| 4. | **Набавка, испорука и монтажа дозирног резервоара**Отпоран на агресивне медије, запремине минимално 450 l.  | комплет | 1 |  |  |
| 5. | **Набавка, испорука и монтажа помоћног разводног ормана станице за хлорисање из кога се напаја технолошка опрема**Макс. снаге 7 kW, макс. једновремена снага 5 kW, напајање 380 V систем развода TN-C/S, степен заштите IP65.Орман мора бити опремљен свим компонентама неопходним за напајење комплетне нехнолошке опеме.  | комад | 1 |  |  |
| 6. | **Набавка, испорука и монтажа командно мониторске PC конфигурације**Са могућношћу даљинске комуникације са технолошком опремом, за архивирање, пренос података и управљање и могућношћу бележења релевантних података у облику дијаграма у реалном времену и архивирање тих података у базу података са подацима о функционисању система по данима.*Обрачун по комплету*  | комплет | 1 |  |  |
| 7. | **Набавка, испорука и монтажа клима уређаја**DC инвертер, капацитета грејања/хлађења минимално 12000 btu/h, снаге од 1,0 kW до 1,3 kW, са радним опсегом -15 ºC до 48 ºC  | комад | 1 |  |  |
| УКУПНО |  |  |
| **МЗ ДЕРОЊЕ** |
| Ред.бр. | Предмет јавне набавке   | Мерна јединица | Кол.  | Јединична цена без ПДВ-а  | Укупна цена без ПДВ-а  |
| **1.** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5 (3\*4)** |
| 1. | **Набавка, испорука и монтажа контејнера за смештај опреме.**Димензија 4x2,41x2,68m. Конструкција контејнера од поцинкованог и бојеног челичног профила са потпуно разведеним инсталацијама за утичнице и неонско осветљење. *Обрачун по комплету контејнера.*  | комплет | 1 |  |  |
| 2. | **Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад постројења за електролитичку мешовитог дезинфектанта - мешавина натријум хипохлорита и хлор диоксида, из раствора NaCl, на месту потрошње, капацитета минимално 125 g/h дезинфектанта са припадајућом опремом за аутоматски рад. Потрошња NaCl не сме бити већа од 0,375 kg/h, потрошња електричне енергије не сме бити већа од 1,5 kWh и потрошња воде за рад уређаја не сме бити већа од 35 l/h.**Потројење садржи следећу опрему:* сатуратор соли укупног капацитета од 400 l
* каскадни електролизер капицитета 125 g/h
* омекшивач воде запремине 22 l
* радни резервоар за мешовити дезинфектант запр. минимално 450 l
* електромагнетна мембранска дозирна пумпа за засићени раствор соли максималног протока 15 l/h
* електромагнетнe мембранскe дозирнe пумпe за омекшану воду максималног укупног протока 65 l/h
* резервоар омекшане воде
* енергетски блок са исправљачима снаге 1,5 kW, варијација улазног напона 170 V до 240 V, заштита од преоптерећења од 105 % до 135 %
* вентилациони систем са припадајућом опремом – вентилатор за агресивне медије и сигурности индикатор протока ваздуха
* комплетна аутоматика постројења са микропроцесорима (PLC) за управљање системом

*Обрачун по комплету постројења.*  | комплет | 1 |  |  |
| 3. | **Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад аутоматизованог дозирног система према резидуалу за континуирано дозирање дезифектанта. АДС за убризгавање дезинфектанта у третирану воду са једном радном и једном резервном дозирном електромагнетном мембранском пумпом за агресивне медије, где капацитет сваке пумпе износи минимално 15 l/час при притиску од 5 бара и са могућношћу дозирања при протоцима од 0,5 l/s до 17 l/s у резолуцији 1:100. АДС мора да садржи :*** аутоматско подешавање дозе дезинфектанта и аутоматским преласком на рад резервне дозирне пумпе, када је радна дозирна пумпа у квару.
* АДС мора да садржи анализатор резидуалног хлора: амперметријска метода мерења, излазни струјни сигнал од 4mА до 20mА, тачност 2 %.
* компелтна аутоматика АДС-а са микропроцесорима (PLC) за управљање системом.

*Обрачун по комплету*.  | комплет | 1 |  |  |
| 4. | **Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад аутоматизованог дозирног система према резидуалу за континуирано дозирање дезифектанта. АДС за убризгавање дезинфектанта у третирану воду са једном радном и једном резервном дозирном електромагнетном мембранском пумпом за агресивне медије, где капацитет сваке пумпе износи минимално 15 l/час при притиску од 5 бара и са могућношћу дозирања при протоцима од 0,5 l/s до 17 l/s у резолуцији 1:100. АДС мора да садржи :*** аутоматско подешавање дозе дезинфектанта и аутоматским преласком на рад резервне дозирне пумпе, када је радна дозирна пумпа у квару.
* АДС мора да садржи анализатор резидуалног хлора: амперметријска метода мерења, излазни струјни сигнал од 4mА до 20mА, тачност 2 %.
* компелтна аутоматика АДС-а са микропроцесорима (PLC) за управљање системом.

*Обрачун по комплету*.  | комплет | 2 |  |  |
| 5. | **Набавка, испорука и монтажа дозирног резервоара**Отпоран на агресивне медије, запремине минимално 400 l.  | комплет | 1 |  |  |
| 6. | **Набавка, испорука и монтажа главног разводног ормана станице за хлорисање из кога се напаја технолошка опрема**Макс. снаге 5 kW, макс. једновремена снага 3 kW, напајање 380 V систем развода TN-C/S, степен заштите IP65.Орман мора бити опремљен свим компонентама неопходним за напајење комплетне нехнолошке опеме.  | ком | 1 |  |  |
| 7. | **Набавка, испорука и монтажа командно мониторске PC конфигурације**Са могућношћу даљинске комуникације са технолошком опремом, за архивирање, пренос података и управљање и могућношћу бележења релевантних података у облику дијаграма у реалном времену и архивирање тих података у базу података са подацима о функционисању система по данима.*Обрачун по комплету*  | комплет | 1 |  |  |
| 8. | **Набавка, испорука и монтажа клима уређаја**DC инвертер, капацитета грејања/хлађења минимално 12000 btu/h, снаге од 1,0 kW до 1,3 kW, са радним опсегом -15 ºC до 48 ºC  | ком | 1 |  |  |
| УКУПНО |  |  |

**УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ БЕЗ ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ са ПДВ-ом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомена:**

У ЦЕНУ УРАЧУНАТИ СВЕ ПРАТЕЋЕ ТРОШКОВЕ, ФРАНКО ИСПОРУКА АДРЕСА НАРУЧИОЦА

-Каравуково, Жарка Зрењанина бб

-Дероње, Карађорђева бб

**НАЧИН ПЛАЋАЊА И РОК ПЛАЋАЊА:**

* **30% укупне вредности Уговора – авансно**, у року до 5 (ПЕТ) дана

од дана потписивања уговора, након што Понуђач преда Наручиоцу:

а) СОПСТВЕНУ БЛАНКО МЕНИЦУ за повраћај авансног плаћања;

б) СОПСТВЕНУ БЛАНКО МЕНИЦУ за добро извршење посла;

 ц) предрачун за плаћање аванса и изјава о наменском коришћењу аванса

* **60%** **укупне вредности Уговора** по испостављеним привременим ситуацијама сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема оверених ситуација од стране Наручиоца и
* **10% укупне вредности Уговора** у року до 45 дана, након што Понуђач преда Наручиоцу:

а) СОПСТВЕНУ БЛАНКО МЕНИЦУ за отклањање грешака у гарантном року;

б) окончану ситуацију сачињену на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде потписане од стране стручног надзира

ц) записник о примопредаји објекта сачињен и потписан од стране Комисије за примопредају и коначни обрачун

 **ТРОШКОВНА ЕКОНОМИЧНОСТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **ГАРАНТНИ РОК** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_не краћи од 2 године од датума примопредаје и пуштања у рад опреме.

 **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_не краћи од 60 дана од дана отварања понуда

 **РОК ИСПОРУКЕ СА УГРАДЊОМ ОПРЕМЕ И ПУШТАЊЕМ У РАД**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(не дужи од 60 календарских дана од дана уплате аванса

и достављања Изјаве о наменском утрошку аванса )

 **Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
* у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

**Напомене:**

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

**М.П.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **(потпис овлашћеног лица Понуђача)**

**3.Питање:**

Сходно претходном питању а узимајући у обзир измену конкурсне документације од 13.06.2018.године, напомињемо да иста не одговара обрасцу Изјаве под пуном кривичном и материјалном одговорношћу којом понуђач потврђује да опрема која се нуди испуњава тражене карактеристике (стр.42-47), Молимо Вас да нам образложите наведено неслагање и уколико се ради о додатној техничкој грешци извршите измену конкурсне документације како би се избегле евентуалне грешке и заблуде приликом припремања понуде.

**Одговор:**

Комисија за јавне набавке је начинила техничку грешку изменом конкурсне документације од дана 13.06.2018.године те је исту усагласила са обрасцем **6.5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ са упуством како да се попуни**

**4.Питање:**

Наручилац је тачком 2.3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, на страни 10 навео да је понуђач у обавези да обезбеди у гарантном року сервис, оригиналне резервне делове и отклањање кварова у року од 24 часа од пријаве квара, док је тачком 2.4 Захтеви у погледу гарантног рока за испоручена и уграђена добра у другом пасусу Наручилац предвидео обавезу понуђача да орклони недостатке у року од 5 дана. Молимо Вас да се јасно изјасните који рок је применљив за отклањање кварова у гарантном року? Неопходно је напоменути да сама дужина рока зависи и од приороде недостатка, односно квара те сходно томе и дужина рока може да варира.

**Одговор:**

Комисија за јавне набавке је начинила техничку грешку у конкурсној документацији у делу 2.4 Захтеви у погледу гарантног рока за испоручена и уграђена добра и мења се о гласи:

**2.4 ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ГАРАНТНОГ РОКА ЗА ИСПОРУЧЕНА И УГРАЂЕНА ДОБРА**

Гарантни рок за испоручена добра и уградњу уређаја не може бити краћи од 24 месеца од примопредаје и пуштања у рад.

 Уколико се појави одређени недостатак у функционисању опреме која је предмет јавне набавке, Наручилац ће у року од 24 сата од констатовања грешака у гарантном року , писменим путем или у случају хитности обавестити Извршиоца радова о настанку грешке. Извршиоца радова је обавезан да у року не дужем од 24 сата отклони недостатке.

 Извршиоца радова је дужан да ако у периоду гарантом рока дође до квара уграђеног дела, да исти поправи или замени новим без новчане надокнаде.

 Уколико Извршиоца радова не поступи у року , Наручилац је овлашћен да за отклањање грешака ангажује друго физичко или правно лице, на терет Извршиоца радова , наплатом менице за отклањање грешака у гарантном року.

 Контролу извршења уговора вршиће испред Наручиоца-посебно образована комисија, чији ће задатак бити да упореди и провери да ли је сва понуђена опрема- из понуде уграђена и да ли функционише и о томе састави записник.

 Приликом примопредаје Извршиоца радова је обавезан да достави Наручиоцу сопствену бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року у висини 10% од укупно уговорене цене (без ПДВ-а), са клаузулом ''неопозива'', ''без приговора'' и ''на први позив платива'' коју ће наручилац вратити понуђачу 60 (шездесет) дана након истека гарантног рока за извршене радове испоручен и уграђен уређај.

 Сходно томе Комисија мења конкурсну документацију у делу,, Модел уговора“ члан 7.став 6 који гласи

Извршилац радова се обавезује да ће Наручиоца информисати о начину отклањања рекламиране грешке и да ће отклонити квар , најкасније у року од 24 сата од дана добијања рекламације од стране Наручиоца.

**5.Питање**

Тачком 2.6. Захтеви у погледу завршетка испоруке и уградње опреме Наручилац је предвидео да рок за извођење радова не може **бити дужи** од 60 календарских дана док је обрасцом 6.5 Образац структуре цене, на страни 34 предвидео да рок испоруке са уградњом опреме и пуштањем у рад не може **бити краћи** од 60 календарских дана, што је апсолутно контрадикторно формулацији из тачке 2.6 конкурсне документације. Како наведено утиче директно на систем пондерисања, односно оцењивања и рангирања понуда, молимо Вас да се изјасните која  формулација у погледу рока за извођење радова је исправна и након тога извршите измену конкурсне документације.

**Одговор :**

Комисија за јавне набавке је начинила техничку грешку те мења конкурсну документацију у образцу **6.5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ са упуством како да се попуни** у делу **РОК ИСПОРУКЕ СА УГРАДЊОМ ОПРЕМЕ И ПУШТАЊЕМ У РАД** који гласи

**РОК ИСПОРУКЕ СА УГРАДЊОМ ОПРЕМЕ И ПУШТАЊЕМ У РАД**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(не дужи од 60 календарских дана од дана уплате аванса

и достављања Изјаве о наменском утрошку аванса )

**6. Питање:**

     На страни 10. конкурсне документације у тачки 2.6. *Захтеви у погледу завршетка испоруке и уградње опреме*, Наручилац је поставио једну дивергентну формулацију која логички, технички и формално-правно није могућа. Наиме, при одређивању почетка рачунања рока за извођење радова Наручилац је навео да исти почиње да тече „од дана закључења уговора, односно од дана увођења у посао“. На основу тумачења целокупне конкурсне документације јасно је да закључење уговора и увођење у посао нису синоними, те се временски и правно не ради о истом догађају. Разјашњењу наведене мистерије покушаја повезивања два међусобно неповезана догађаја не доприноси ни образац *6.5. Образац структуре цене* на страни 34, који гласи „не краћи од 60 календарских дана од дана уплате аванса и достављања Изјаве о наменском утрошку аванса“. Уз све наведено, усмеравамо Вас и на члан 5. модела уговора који у ставу 1. предвиђа обавезу извршиоца радова да испоручи, угради и пусти у рад уређај у року од \_\_ календарских дана рачунајући од дана закључења уговора. Дакле како на различитим местима конкурсне документације проналазимо неповезане и контрадикторне формулације у погледу почетка рачунања рока за извођење радова, што доводи у заблуду све потенцијалне понуђаче, молимо Вас да се изјасните од ког тренутка се рачуна почетак рока за испоруку, монтажу и пуштање у рад предметне опреме те сходно Вашем одговору извршите измену конкурсне документације и ускладите наведене разлике.

**Одговор:**

Комисија за јавне набавке у тачки 2.6. *Захтеви у погледу завршетка испоруке и уградње опреме*, мења конкурсну документацију и гласи:

Рок извођења радова износи не краћи од 60 календарских дана од дана уплате аванса и достављања Изјаве о наменском утрошку аванса и може се мењати услед више силе, тј. услед временских услова који онемогућавају извођење предметне набавке или њихово извођење у таквим условима не би обезбедило потребан квалитет радова

И у делу ,,модел уговора“ члан 5 став 1.

Извршилац радова се обавезује да испоручи добра која су предмет овог Уговора, угради и пусти у рад уређај у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ каландарских дана рачунајући од дана уплате аванса и достављања Изјаве о наменском утрошку аванса а у складу са прихваћеном понудом.

**7.Питање**

Наручилац је конкурсном документацијом и то тч.2.7. Обилазак локације за испоруке и уградње опреме и увид у пројектну документацију предвидео обавезан обилазак локације који је неопходно извршити најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда. Овакав захтев није дозвољен сходно актуелној бројној пракси Републичке комисије. Наиме, у Решењу бр.4-00-1085/2016 стоји „... обилазак локације не представља додатни услов за учешће понуђача у смислу одредбе члана 76. ЗЈН, посебно са разлога што се додатни услови и прописују у складу са могућностима и способностима да реализују конкретан уговор о јавној набавци, а које су у вези са њиховом компетентношћу и успешношћу као привредних субјеката“. Став Републичке комисије је јасан. Уколико обилазак локације не представља додатни услов за учешће у псотупку јавне набавке не постоји ни битан недостатак понуде сходно одредби члана 106.ЗЈН. Ово потврђује и напред наведено решење Републичке комисије: „Наиме, околност што понуђач у прилогу своје понуде не би доставио доказ да је извршен обилазак локације не може имати карактер битног недостатка понуде услед кога би предметна понуда требала бити одбијена као неприхватљива“. Оно што је додатно забрињавајуће и директно утиче на потенцијалну конкуренцију јесте временско ограничење обиласка локације до 7-ог дана пре истека рока за достављање понуда. На овај начин Наручилац је директно онемогућио потенцијалним понуђачима који су можда касно приметили предметну јавну набавку да поднесу понуду и учествују у поступку јавне набавке. Овакво временско ограничење, као ни сам захтев за обилазак локације генерално немају апсолутно никакво правно упориште у одредбама Закона о јавним набавкама као ни ставовима Републичке комисије и актуелној пракси. Обзиром на јасан и недвосмислен став Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, молимо Вас да извршите измену конкурсне документације и из исте **избришете обавезан обилазак локације** или исти поставите на такав начин да не буде обавезујући за понуђаче већ остављен као могућност за она заинтересована лица која желе да дођу и изврше обилазак локације и остваре увид у пројектно-техничку документацију са могућношћу да исто изврше до последњег дана, односно најкасније дана пре истека рока за подношење понуда.

**Одговор:**

Комисија за јавне набавке врши измену конкурсне документације у делу 2.7. *Обилазак локације за испоруке и уградње опреме и увид у пројектну документацију* која гласи:

,,Ради стицања увида у услове локације постројења и уградње уређаја, Наручилац ће омогућити Потенцијалним понуђачима обилазак локације која је предмет јавне набавке и стекну увид у све информације које су неопходне за припрему понуде као и да се упознају са свим условима, за квалитетно извршење услуге, како они не би могли бити основ за било какве накнадне промене у цени. Пријава обиласка локације се подноси дан пре намераваног обиласка на меморандуму заинтересованог лица и садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица достављају пријаве на имејл адресу Наручиоца razvoj@osdzaci.rs или odeljenjezjnodzaci@gmail.com које морају бити послате од стране Понуђача најкасније дан пре истека рока за подношење понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за подношење понуда,,

 Комисија за јавне набавке брише из конкурсне документације 6.13. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

У преосталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија за јавне набавке

бр. 404-1-14/2018