ОПШТИНА ОЏАЦИ - ОПШТИНСКА УПРАВА  ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Кнез Михајлова бр.24, Оџаци

e-mаil : razvoj@odzaci.rs

odeljenjezjnodzaci@gmail.com

Тел: 025/466-051

Број: 404-1-14/2018

Дана: 13.06.2018. године

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавка (,,Сл. глсаник РС„ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Конкурсне документације за јавну набавку чији је предмет НАБАВКА И УГРАДЊА УРЕЂАЈА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ПИЈАЋЕ ВОДЕ , Комисија за јавне набавке објављује

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

БРОЈ 404-1-14/2018

Комисија за јавне набавке је уочила техничку грешку у делу 6.5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ са упуством како да се попуни , на страни 28

| Ред. бр. | Предмет јавне набавке | Мерна јединица | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3*4) |
| МЗ ДЕРОЊЕ |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, испорука и монтажа контејнера за смештај опреме. Димензија 4x2,41x2,68m. Конструкција контејнера од поцинкованог и бојеног челичног профила са потпуно разведеним инсталацијама за утичнице и неонско осветљење. Обрачун по комплету контејнера | комплет | 1 |  |  |
| 2. | Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад постројења за електролитичку мешовитог дезинфектанта - мешавина натријум хипохлорита и хлор диоксида, из раствора NaCl, на месту потрошње, капацитета минимално 250 g/h дезинфектанта са припадајућом опремом за аутоматски рад. Потрошња NaCl не сме бити већа од 0,75 kg/h, потрошња електричне енергије не сме бити већа од 2,5 kWh и потрошња воде за рад уређаја не сме бити већа од 70 l/h. Потројење садржи следећу опрему: - сатуратор соли укупног капацитета од 450 l - каскадни електролизер капицитета 250 g/h - омекшивач воде запремине 32 l - радни резервоар за мешовити дезинфектант запр. минимално 450 l - електромагнетна мембранска дозирна пумпа за засићени раствор соли максималног протока 15 l/h - електромагнетнe мембранскe дозирнe пумпe за омекшану воду максималног укупног протока 130 l/h - резервоар омекшане воде - енергетски блок са исправљачима снаге 2,5 kW, варијација улазног напона 170 V до 240 V, заштита од преоптерећења од 105 % до 135 % - вентилациони систем са припадајућом опремом – вентилатор за агресивне медије и сигурности индикатор протока ваздуха - комплетна аутоматика постројења са микропроцесорима (PLC) за управљање системом Обрачун по комплету постројења. | комплет | 1 |  |  |
| 3. | Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад аутоматизованог дозирног система према резидуалу за континуирано дозирање дезифектанта. АДС за убризгавање дезинфектанта у третирану пијаћу воду са једном радном и једном резервном дозирном електромоторном мембранском пумпом за агресивне медије, капацитета минимално 60 l/час при притиску од 10 бара и са могућношћу дозирања при протоцима од 0,1 l/s до 25 l/s у резолуцији 1:100. АДС мора да садржи : - аутоматско подешавање дозе дезинфектанта и аутоматски преласком на рад резервне дозирне пумпе, када је радна дозирна пумпа у квару. - АДС мора да садржи анализатор резидуалног хлора: амперметријска метода мерења, излазни струјни сигнал од 4mA до 20mA, тачност 2 %. - комплетна аутоматика дозирног система са микропроцесорима (PLC) за управљање системом. Обрачун по комплету. | комплет | 1 |  |  |
| 4. | Набавка, испорука и монтажа дозирног резервоара Отпоран на агресивне медије, запремине минимално 450 l. | комплет | 1 |  |  |
| 5. | Набавка, испорука и монтажа помоћног разводног ормана станице за хлорисање из кога се напаја технолошка опрема Макс. снаге 7 kW, макс. једновремена снага 5 kW, напајање 380 V систем развода TN-C/S, степен заштите IP65. Орман мора бити опремљен свим компонентама неопходним за напајење комплетне нехнолошке опеме. | комад | 1 |  |  |
| 6. | Набавка, испорука и монтажа командно мониторске PC конфигурације Са могућношћу даљинске комуникације са технолошком опремом, за архивирање, пренос података и управљање и могућношћу бележења релевантних података у облику дијаграма у реалном времену и архивирање тих података у базу података са подацима о функционисању система по данима. Обрачун по комплету | комплет | 1 |  |  |
| 7. | Набавка, испорука и монтажа клима уређаја DC инвертер, капацитета грејања/хлађења минимално 12000 btu/h, снаге од 1,0 kW до 1,3 kW, са радним опсегом -15 ºC до 48 ºC | комад | 1 |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |
| МЗ ДЕРОЊЕ |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Предмет јавне набавке | Мерна јединица | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| 1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3*4) |
| 1. | Набавка, испорука и монтажа контејнера за смештај опреме. Димензија 4x2,41x2,68m. Конструкција контејнера од поцинкованог и бојеног челичног профила са потпуно разведеним инсталацијама за утичнице и неонско осветљење. Обрачун по комплету контејнера. | комплет | 1 |  |  |
| 2. | Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад постројења за електролитичку мешовитог дезинфектанта - мешавина натријум хипохлорита и хлор диоксида, из раствора NaCl, на месту потрошње, капацитета минимално 125 g/h дезинфектанта са припадајућом опремом за аутоматски рад. Потрошња NaCl не сме бити већа од 0,375 kg/h, потрошња електричне енергије не сме бити већа од 1,5 kWh и потрошња воде за рад уређаја не сме бити већа од 35 l/h. Потројење садржи следећу опрему: - сатуратор соли укупног капацитета од 400 l - каскадни електролизер капицитета 125 g/h - омекшивач воде запремине 22 l - радни резервоар за мешовити дезинфектант запр. минимално 450 l - електромагнетна мембранска дозирна пумпа за засићени раствор соли максималног протока 15 l/h - електромагнетнe мембранскe дозирнe пумпe за омекшану воду максималног укупног протока 65 l/h - резервоар омекшане воде - енергетски блок са исправљачима снаге 1,5 kW, варијација улазног напона 170 V до 240 V, заштита од преоптерећења од 105 % до 135 % - вентилациони систем са припадајућом опремом – вентилатор за агресивне медије и сигурности индикатор протока ваздуха - комплетна аутоматика постројења са микропроцесорима (PLC) за управљање системом Обрачун по комплету постројења. | комплет | 1 |  |  |
| 3. | Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад аутоматизованог дозирног система према резидуалу за континуирано дозирање дезифектанта. АДС за убризгавање дезинфектанта у третирану воду са једном радном и једном резервном дозирном електромагнетном мембранском пумпом за агресивне медије, где капацитет сваке пумпе износи минимално 15 l/час при притиску од 5 бара и са могућношћу дозирања при протоцима од 0,5 l/s до 17 l/s у резолуцији 1:100. АДС мора да садржи : - аутоматско подешавање дозе дезинфектанта и аутоматским преласком на рад резервне дозирне пумпе, када је радна дозирна пумпа у квару. - АДС мора да садржи анализатор резидуалног хлора: амперметријска метода мерења, излазни струјни сигнал од 4mА до 20mА, тачност 2 %. - компелтна аутоматика АДС-а са микропроцесорима (PLC) за управљање системом. Обрачун по комплету. | комплет | 1 |  |  |
| 4. | Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад аутоматизованог дозирног система према резидуалу за континуирано дозирање дезифектанта. АДС за убризгавање дезинфектанта у третирану воду са једном радном и једном резервном дозирном електромагнетном мембранском пумпом за агресивне медије, где капацитет сваке пумпе износи минимално 15 l/час при притиску од 5 бара и са могућношћу дозирања при протоцима од 0,5 l/s до 17 l/s у резолуцији 1:100. АДС мора да садржи : - аутоматско подешавање дозе дезинфектанта и аутоматским преласком на рад резервне дозирне пумпе, када је радна дозирна пумпа у квару. - АДС мора да садржи анализатор резидуалног хлора: амперметријска метода мерења, излазни струјни сигнал од 4mА до 20mА, тачност 2 %. - компелтна аутоматика АДС-а са микропроцесорима (PLC) за управљање системом. Обрачун по комплету. | комплет | 1 |  |  |
| 5. | Набавка, испорука и монтажа дозирног резервоара Отпоран на агресивне медије, запремине минимално 400 l. | комплет | 1 |  |  |
| 6. | Набавка, испорука и монтажа главног разводног ормана станице за хлорисање из кога се напаја технолошка опрема Макс. снаге 5 kW, макс. једновремена снага 3 kW, напајање 380 V систем развода TN-C/S, степен заштите IP65. Орман мора бити опремљен свим компонентама неопходним за напајење комплетне нехнолошке опеме. | ком | 1 |  |  |
| 7. | Набавка, испорука и монтажа командно мониторске PC конфигурације Са могућношћу даљинске комуникације са технолошком опремом, за архивирање, пренос података и управљање и могућношћу бележења релевантних података у облику дијаграма у реалном времену и архивирање тих података у базу података са подацима о функционисању система по данима. Обрачун по комплету | комплет | 1 |  |  |
| 8. | Набавка, испорука и монтажа клима уређаја DC инвертер, капацитета грејања/хлађења минимално 12000 btu/h, снаге од 1,0 kW до 1,3 kW, са радним опсегом -15 ºC до 48 ºC | ком | 1 |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |

Мења у

| Ред. бр. | Предмет јавне набавке | Мерна јединица | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3*4) |
| МЗ КАРАВУКОВО |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, испорука и монтажа контејнера за смештај опреме. Димензија 4x2,41x2,68m. Конструкција контејнера од поцинкованог и бојеног челичног профила са потпуно разведеним инсталацијама за утичнице и неонско осветљење. Обрачун по комплету контејнера | комплет | 1 |  |  |
| 2. | Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад постројења за електролитичку мешовитог дезинфектанта - мешавина натријум хипохлорита и хлор диоксида, из раствора NaCl, на месту потрошње, капацитета минимално 250 g/h дезинфектанта са припадајућом опремом за аутоматски рад. Потрошња NaCl не сме бити већа од 0,75 kg/h, потрошња електричне енергије не сме бити већа од 2,5 kWh и потрошња воде за рад уређаја не сме бити већа од 70 l/h. Потројење садржи следећу опрему: - сатуратор соли укупног капацитета од 450 l - каскадни електролизер капицитета 250 g/h - омекшивач воде запремине 32 l - радни резервоар за мешовити дезинфектант запр. минимално 450 l - електромагнетна мембранска дозирна пумпа за засићени раствор соли максималног протока 15 l/h - електромагнетнe мембранскe дозирнe пумпe за омекшану воду максималног укупног протока 130 l/h - резервоар омекшане воде - енергетски блок са исправљачима снаге 2,5 kW, варијација улазног напона 170 V до 240 V, заштита од преоптерећења од 105 % до 135 % - вентилациони систем са припадајућом опремом – вентилатор за агресивне медије и сигурности индикатор протока ваздуха - комплетна аутоматика постројења са микропроцесорима (PLC) за управљање системом Обрачун по комплету постројења. | комплет | 1 |  |  |
| 3. | Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад аутоматизованог дозирног система према резидуалу за континуирано дозирање дезифектанта. АДС за убризгавање дезинфектанта у третирану пијаћу воду са једном радном и једном резервном дозирном електромоторном мембранском пумпом за агресивне медије, капацитета минимално 60 l/час при притиску од 10 бара и са могућношћу дозирања при протоцима од 0,1 l/s до 25 l/s у резолуцији 1:100. АДС мора да садржи : - аутоматско подешавање дозе дезинфектанта и аутоматски преласком на рад резервне дозирне пумпе, када је радна дозирна пумпа у квару. - АДС мора да садржи анализатор резидуалног хлора: амперметријска метода мерења, излазни струјни сигнал од 4mA до 20mA, тачност 2 %. - комплетна аутоматика дозирног система са микропроцесорима (PLC) за управљање системом. Обрачун по комплету. | комплет | 1 |  |  |
| 4. | Набавка, испорука и монтажа дозирног резервоара Отпоран на агресивне медије, запремине минимално 450 l. | комплет | 1 |  |  |
| 5. | Набавка, испорука и монтажа помоћног разводног ормана станице за хлорисање из кога се напаја технолошка опрема Макс. снаге 7 kW, макс. једновремена снага 5 kW, напајање 380 V систем развода TN-C/S, степен заштите IP65. Орман мора бити опремљен свим компонентама неопходним за напајење комплетне нехнолошке опеме. | комад | 1 |  |  |
| 6. | Набавка, испорука и монтажа командно мониторске PC конфигурације Са могућношћу даљинске комуникације са технолошком опремом, за архивирање, пренос података и управљање и могућношћу бележења релевантних података у облику дијаграма у реалном времену и архивирање тих података у базу података са подацима о функционисању система по данима. Обрачун по комплету | комплет | 1 |  |  |
| 7. | Набавка, испорука и монтажа клима уређаја DC инвертер, капацитета грејања/хлађења минимално 12000 btu/h, снаге од 1,0 kW до 1,3 kW, са радним опсегом -15 ºC до 48 ºC | комад | 1 |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |
| МЗ ДЕРОЊЕ |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Предмет јавне набавке | Мерна јединица | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| 1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3*4) |
| 1. | Набавка, испорука и монтажа контејнера за смештај опреме. Димензија 4x2,41x2,68m. Конструкција контејнера од поцинкованог и бојеног челичног профила са потпуно разведеним инсталацијама за утичнице и неонско осветљење. Обрачун по комплету контејнера. | комплет | 1 |  |  |
| 2. | Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад постројења за електролитичку мешовитог дезинфектанта - мешавина натријум хипохлорита и хлор диоксида, из раствора NaCl, на месту потрошње, капацитета минимално 125 g/h дезинфектанта са припадајућом опремом за аутоматски рад. Потрошња NaCl не сме бити већа од 0,375 kg/h, потрошња електричне енергије не сме бити већа од 1,5 kWh и потрошња воде за рад уређаја не сме бити већа од 35 l/h. Потројење садржи следећу опрему: - сатуратор соли укупног капацитета од 400 l - каскадни електролизер капицитета 125 g/h - омекшивач воде запремине 22 l - радни резервоар за мешовити дезинфектант запр. минимално 450 l - електромагнетна мембранска дозирна пумпа за засићени раствор соли максималног протока 15 l/h - електромагнетнe мембранскe дозирнe пумпe за омекшану воду максималног укупног протока 65 l/h - резервоар омекшане воде - енергетски блок са исправљачима снаге 1,5 kW, варијација улазног напона 170 V до 240 V, заштита од преоптерећења од 105 % до 135 % - вентилациони систем са припадајућом опремом – вентилатор за агресивне медије и сигурности индикатор протока ваздуха - комплетна аутоматика постројења са микропроцесорима (PLC) за управљање системом Обрачун по комплету постројења. | комплет | 1 |  |  |
| 3. | Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад аутоматизованог дозирног система према резидуалу за континуирано дозирање дезифектанта. АДС за убризгавање дезинфектанта у третирану воду са једном радном и једном резервном дозирном електромагнетном мембранском пумпом за агресивне медије, где капацитет сваке пумпе износи минимално 15 l/час при притиску од 5 бара и са могућношћу дозирања при протоцима од 0,5 l/s до 17 l/s у резолуцији 1:100. АДС мора да садржи : - аутоматско подешавање дозе дезинфектанта и аутоматским преласком на рад резервне дозирне пумпе, када је радна дозирна пумпа у квару. - АДС мора да садржи анализатор резидуалног хлора: амперметријска метода мерења, излазни струјни сигнал од 4mА до 20mА, тачност 2 %. - компелтна аутоматика АДС-а са микропроцесорима (PLC) за управљање системом. Обрачун по комплету. | комплет | 1 |  |  |
| 4. | Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад аутоматизованог дозирног система према резидуалу за континуирано дозирање дезифектанта. АДС за убризгавање дезинфектанта у третирану воду са једном радном и једном резервном дозирном електромагнетном мембранском пумпом за агресивне медије, где капацитет сваке пумпе износи минимално 15 l/час при притиску од 5 бара и са могућношћу дозирања при протоцима од 0,5 l/s до 17 l/s у резолуцији 1:100. АДС мора да садржи : - аутоматско подешавање дозе дезинфектанта и аутоматским преласком на рад резервне дозирне пумпе, када је радна дозирна пумпа у квару. - АДС мора да садржи анализатор резидуалног хлора: амперметријска метода мерења, излазни струјни сигнал од 4mА до 20mА, тачност 2 %. - компелтна аутоматика АДС-а са микропроцесорима (PLC) за управљање системом. Обрачун по комплету. | комплет | 1 |  |  |
| 5. | Набавка, испорука и монтажа дозирног резервоара Отпоран на агресивне медије, запремине минимално 400 l. | комплет | 1 |  |  |
| 6. | Набавка, испорука и монтажа главног разводног ормана станице за хлорисање из кога се напаја технолошка опрема Макс. снаге 5 kW, макс. једновремена снага 3 kW, напајање 380 V систем развода TN-C/S, степен заштите IP65. Орман мора бити опремљен свим компонентама неопходним за напајење комплетне нехнолошке опеме. | ком | 1 |  |  |
| 7. | Набавка, испорука и монтажа командно мониторске PC конфигурације Са могућношћу даљинске комуникације са технолошком опремом, за архивирање, пренос података и управљање и могућношћу бележења релевантних података у облику дијаграма у реалном времену и архивирање тих података у базу података са подацима о функционисању система по данима. Обрачун по комплету | комплет | 1 |  |  |
| 8. | Набавка, испорука и монтажа клима уређаја DC инвертер, капацитета грејања/хлађења минимално 12000 btu/h, снаге од 1,0 kW до 1,3 kW, са радним опсегом -15 ºC до 48 ºC | ком | 1 |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |

У преосталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија за јавне набавке

бр. 404-1-14/2018